## Naslov
INVESTITOR | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Šalata 3
10000 Zagreb
NARUČITELJ | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Šalata 3
Zagreb
GRAĐEVINA: | HRVATSKI INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
ADRESA: | Šalata 12
Zagreb
PROJEKTANT: | LEADTECH d.o.o.
Ožujska 1, Zagreb
RAZINA IZRADE: | IZVEDBENI PROJEKT
ZOP:
BROJ PROJEKTA: | PD 16-033
DATUM IZRADE: | veljača 2016.
TROŠKOVNIK DEMONTAŽE POSTOJEĆE OPREME, NABAVE NOVE OPREME, IZRADE INSTALACIJA I RADOVA
SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA

## A. Demontaža
A. | Demontaža
Red. br. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
1 | Demontaža, transport i zbrinjavanje postojeće centrale za dojavu požara što ukljućuje slijedeće: - odspajanje glavnog napajanja s postojeće centrale za dojavu požara - odspajanje rezervnog napajanja s postojeće centrale za dojavu požara - odspajanje svih linija povezanih na centralu za dojavu požara - demontaža centrale, transport centrale i rezervnog napajanja, zbrinjavanje centrale na deponij | komplet | 1 |  | 0
2 | Demontaža, transport i zbrinjavanje postojećih elemenata sustava za dojavu požara što uključuje slijedeće: - demontaža postojećih ionizacijskih detektora požara te njihovo zbrinjavanje kod ovlaštene pravne osobe uz ishođenje dokumenta o zbrinjavanju (za ionizacijske izvore zračenja), kom 204 - demontaža postojećih termičkih detektora, transport te zbrinjavanje na deponij, kom 8 - demontaža postojećih podnožja detektora požara, transport te zbrinjavanje na deponij, kom 212 - demontaža postojećih ručnih javljača požara, transport te zbrinjavanje na deponij, kom 44 - demontaža postojećih izolatora petlje, transport te zbrinjavanje na deponij, kom 8 - demontaža postojećih kanalnih detektora požara, zatvaranje otovora koji ostaju nakon demontaže na KV kanalim u skladu s pravilima struke, kom 43 (86 otvora) - demontaža postojećeg signalnog urađaja, transport te zbrinjavanje na deponij, kom 1 - demontaža postojećih ulazno/izlaznih elemenata, transport te zbrinjavanje na deponij, kom 19 - demontaža postojeće Zener barijere, transport te zbrinjavanje na deponij, kom 1 - demontaža postojećeg detektora požara i podnožja u Ex prostoru, transport te zbrinjavanje na deponij, kom 1 | komplet | 1 |  | 0
A. SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0

## B. Oprema
B. | Oprema
Red. br. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
1 | Dobava modularne centrale sustava za dojavu požara koja se sastoji od slijedećih elemenata: - zidno kućište za ugradnju do 10 modula, tip HBC 0010A - TFT 5.7" upravljački panel, tip MPC-1300-C, kom 1 - napajački modul, tip UPS 2416A, kom 1 - modul za napajanje baterija, tip BCM-000-B, kom 1 - linijski modul, jedna petlja, 300mA, tip LSN 0300 A, kom 1 - linijski modul, jedan petlja, 1500mA, tip LSN 1500 A, kom 1 - sirenski modul, dvije linije, tip NZM 0002 A, kom 1 - adresna kartica, 512 adresa, tip ADC 0512 A, kom 1 - akumulator 12V/27Ah, kom 2 - nosači za module, prespojni kabeli, komplet | komplet | 1 | - NE NUDITI - POSTOJEĆA OPREMA NA OBJEKTU | 0
tip FPA-5000, Bosch
2 | Dobava linijskog modula sljedećih karakteristika: - mogućnost spajanja elemenata sustava za dojavu požara u zatvorenu petlju - mogućnost spajanja do 255 elemenata (adresa) u petlju - mogućnost spajanja modula na centralu FPA-5000 navedenu u stavci 1. - mogućnost prijenosa svih informacija o stanju elemenata na petlji u centralu FPA-5000, Bosch (kompatibilno sa LSN Bosch protokolom) - raspoloživa struja za elemente na petlji minimalno 300mA | kom | 1 |  | 0
tip kao LSN 0300A, Bosch ili jedankovrijedno
ponuđeno:
3 | Dobava adresabilnog optičkog detektora požara sljedećih karakteristika: - mogućnost spajanja na linijski modul ponuđen u stavci 2. - radna temperatura -20 do +65 ˚C - boja bijela - nivo zaštite IP40 - zadovoljava standard: EN54-7 | kom | 166 |  | 0
tip kao FAP-O 420, Bosch ili jedankovrijedno
ponuđeno:
4 | Dobava adresabilnog optičko/termičkog detektora požara sljedećih karakteristika: - mogućnost spajanja na linijski modul ponuđen u stavci 2. - radna temperatura -25 do +60 ˚C - boja bijela - nivo zaštite IP40 - zadovoljava standard: EN 54-5, EN 54-7 | kom | 3 |  | 0
tip kao FAP-OT 420, Bosch ili jednakovrijedno
ponuđeno:
5 | Dobava podnožja za detektore požara sljedećih karakteristika - mogućnost ugradnje detektora ponudenih u stavkama 3. i 4. - neprekidnost linije u slučaju da se detektor izvadi iz podnožja - boja bijela | kom | 212 |  | 0
tip kao MS420, Bosch ili jednakovrijedno
ponuđeno:
6 | Dobava označnih pločica za detektore požara sljedećih karakteristika: - mogućnost učvrščenja za podnožje ponuđeno u stavci 5. - dimenzije oznake minimalno 65x34mm | kom | 169 |  | 0
tip TP4, Bosch ili jednakovrijedno
ponuđeno:
7 | Dobava ručnog javljača požara sljeedećih karakteistika: - mogućnost spajanja na linijski modul ponuđen u stavci 2 - indirektno aktiviranje - radna temperatura -10 do +55 ˚C - boja crvena, RAL 3001 - nivo zaštite IP 52 - zadovoljava standard: EN 54-11 | kom | 46 |  | 0
tip kao FMC-210-DM, Bosch ili jedakovrijedno
ponuđeno:
8 | Dobava sirene s bljeskalicom za audio/vizualnu signalizaciju požara sljedećih karakteristika: - radna temperatura -25* C do +70* C - radni napon 9 V do 30 VDC - nivo zvuka pri DIN standardom tonu na udaljenosti od 1 m minimalno 98dB - frekvencija bljeska do 2 Hz - jakost bljeska >0.5 cd - potrošnja do 36 mA - boja crvena - niivo zaštite IP 54 | kom | 14 |  | 0
tip kao FNM-320-SRD, Bosch ili jednakovrijedno
ponuđeno:
9 | Dobava ulaznog modula sljedećih karakteristika - mogućnost spajanja na linijski modul ponuđen u stavci 2 - mogućnos spajanja minimalno 8 ulaza - mogućnost nadzora ulaznih linija (signala) | kom | 6 |  | 0
tip kao FLM-420-I8R1-S, Bosch ili jednakovrijedno
ponuđeno:
10 | Dobava izlaznog relejnog modula sljedećih karakteristika: - mogućnost spajanja na linijski modul ponuđen u stavci 2 - minimalno 8 relejnih izlaza - mogućnost preklapanja 30VDC/2A. | kom | 9 |  | 0
tip kao FLM-420-RLV8-S, Bosch ili jednakovrijedno
ponuđeno:
11 | Dobava komore za uzorkovanje zraka sljedećih karakteristika: - mogućnost spajanja na linijski modul ponuđen u stavci 2 - dozvoljena brzina strujanja zraka u kanalu od 1.5-20 m/s - radna temperatura -0 do +50 ˚C - nivo zaštite IP30 - kompet sa cijevi za uzorkovanje zraka | kom | 43 |  | 0
tip kao FAD 420-HS-EN, Bosch ili jednakovrijedno
ponuđeno:
12 | Dobava optičkog detektora dima povećane osjetljivosti za korištenje u komorama za uzorkovanje zraka - mogućnost spajanja na linijski modul ponuđen u stavci 2. - radna temperatura -0 do +65 ˚C - nivo zaštite IP40 - detekcija dima u slučaju kada opstukcija propagacije svjetla postane veća od 2.2 %/m zadovoljava standard: EN54-7 | kom | 43 |  | 0
tip FAD 420-A-R (O-420), Bosch ili jednakovrijedan
ponuđeno:
13 | Dobava modula za prihvat konvencionalnih detektora sljedećih karakteristika: - mogućnost spajanja na linijski modul ponuđen u stavci 2 - mogućnost spajanja konvencionalnih detektora ponuđenih u stavci 16. - radna temperatura -20 do +55 ˚C - nivo zaštite IP 53 | kom | 1 |  | 0
tip kao FLM-420/4-CON-S, Bosch ili jednakovrijedno
ponuđeno:
14 | Dobava modula za galvansko odvajanje napajanja instalacije u EX izvedbi - galvansko odvajanje linija (primarna/sekundarna) - mogućnost funkcionalnog spajanje elemenata ponuđenih u stavci 13. (primarna linija) i stavci 16. (sekundarna linija) - komplet s kućištem i podnožjem | kom | 1 |  | 0
tip kao DC1192, Siemens ili jednakovrijedno
ponuđeno:
15 | Dobava Zener (sigurnosne) barijere za ograničavanje snage (energije) potrošaću u EX prostoru sljedećih karakteristika: - izvedba u tehnici samosigurnosti (intrisical safety) EEx ia sukladno normi EN50014/20 - Eex-klasifikaciji prostora u kojem se primjenjuje IIC / IIB - nivo zaštite IP40 - radna temperatura -25 C do +70 C - nivo zaštite IP56 - komplet sa kućištem i nosačem | kom | 1 |  | 0
tip kao SB3, Siemens ili jednakovrijedno
ponuđeno:
16 | Dobava konvencionalnog optičkog detektora požara za primjenu u EX prostoru sljedećih karakteristika: - primjena u eksplozijom ugroženim prostorima zone 1 i zone 2 - izvedba u tehnici samosigurnosti (intrinsical safety) EEx ia/ib sukladno EN50020 - EEx-klasifikaciji prostora u kojima se primjenjuje (min razred II C T4) - radna temperatura 25 do +60 ˚C - nivo zaštite IP 43 | kom | 1 |  | 0
tip DO1101A-EX, Siemens ili jednakovrijedno
ponuđeno:
17 | Dobava podnožja za konvencionalni detektora požara sljedećih karakteristika: - mogućnost ugradnje detektora ponuđenog u stavci 16. | kom | 1 |  | 0
tip kao DB1101A, Siemens ili jedankovrijedno
ponuđeno:
18 | Dobava označne ploćice za konvencionalni detektor požara sljedećih karakteristika: - mogućnost učvrščenja za podnožje ponuđeno u stavci 17.. - dimenzije oznake minimalno 34xxxmm | kom | 1 |  | 0
tip DBZ1193A, Siemens ili jednakovrijedno
ponuđeno:
B. SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0

## B. Izrada instalacija
C. | Izrada instalacija
Red. br. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
1 | Dobava, polaganje i označavanje vatrodojavnog kabela slijedećih karakteristika (kabel se polaže u postojeće PK kanale ili u novo izvedene PNT cijevi) - kabel crvene boje - puni bakreni vodič - vod za uzemljene - zaštitna folija | m | 240 |  | 0
tip JB-Y(St)Y 1x2x0,8mm
2 | Dobava, polaganje i označavanje vatrodojavnog kabela slijedećih karakteristika (kabel se polaže u postojeće PK kanale ili u novo izvedene PNT cijevi)) - kabel crvene boje - puni bakreni vodič - vod za uzemljene - zaštitna folija - bez halogena - funkcionalnost u požaru minimalno 30 minuta | m | 410 |  | 0
tip JEB-H(St)H 2x2x0,8mm F180 E30-90
3 | Dobava i polaganje PVC instalacijske cijevi: tvrda PNT cijev promjera 16mm, komplet sa spojnim i montažnim priborom za nadžbukno polaganje kabela | m | 200 |  | 0
4 | Izrada instalacijskih proboja kroz zidove/podove u svrhu polaganja kabela | paušal |  |  | 0
5 | Protupožarno brtvljenje proboja na granicama požarnih sektora certificiranim protupožarnim sredstvom; izrada elaborata protupožarnog brtvljenja, označavanje proboja, isporuka certifikata za korišteno protupožarno sredstvo | paušal |  |  | 0
6 | Sitni potrošni materijal | paušal |  |  | 0
C. SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0

## D. Radovi
D. | Radovi
Red. br. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
1 | Ugradnja dodatnog modula u centralu sustava za dojavu požara, spajanje i označavanje vatrodojavnih petlji i sirenske linije na centralu sustava za dojavu požara | paušal |  |  | 0
2 | Montaža i spajanje podnožja detektora i montaža označnih pločica | kom | 169 |  | 0
3 | Umetanje detektora u podnožja | kom | 169 |  | 0
4 | Montaža i spajanje ručnih javljača požara | kom | 46 |  | 0
5 | Montaža i spajanje komora za uzorkovanje zraka. Ugradnja specijalnih detektora u komore | kom | 43 |  | 0 | 169+46+
6 | Montaža i spajanje ulaznih modula | kom | 7 |  | 0
7 | Montaža i spajanje izlaznih modula | kom | 9 |  | 0
8 | Montaža i spajanje Zener barijere | kom | 1 |  | 0
9 | Montaža i spajanje modula za galvansko odvajanje instalacije u EX zoni | kom | 1 |  | 0
10 | Montaža i spajanje podnožja detektora i montaža označne pločice u EX zoni | kom | 1 |  | 0
11 | Umetanje detektora u podnožje u Ex zoni | kom | 1 |  | 0
12 | Montaža i spajanje sirena s bljeskalicama | kom | 14 |  | 0
13 | Spajanje signala iz sustava za dojavu požara na sustav upravljanja dizalima (na postojeću elektroniku) te preprogramiranje sustava upravljanja dizalima u svrhu realizacije požarnog režima rada. | kom | 2 |  | 0
14 | Utvrđivanje redoslijeda elemenata sustava za dojavu požara na vatrodojavnim linijama. Korekcija instalacija vatrodojavnih linija u svrhu usklađenja s projektnom dokumentacijom | paušal |  |  | 0
15 | Programiranje centrale za dojavu požara sukladno svim zahtjevima projektne dokumentacije, pravne regulative i pravilima struke | paušal |  |  | 0
16 | Funkcionalno ispitivanje sustava za dojavu požara koje uključuje: - aktiviranje svih vatrodojavnih elemenata - provjeru funkcionalnosti svih ulaznih signala (aktiviranjem izlaznog signala sučeljenog sustava) - provjeru funkcionalnosti svih izlaznih signala (identifikacijom ulaznog signala na sučeljenom sustavu) | paušal |  |  | 0
17 | Korekcija nacrta na papiru prema stvarno izvedenom stanju. Predaja korigiranih nacrta investitoru. | paušal |  |  | 0
18 | Izrada naljepnica sa oznakama svih elemenata sustava za dojavu požara. Stavljanje oznaka na sve elemente sustav za dojavu požara. Dimenzija naljepnica 65x34 mm | kom | 291 |  | 0
19 | Ishođenje i izdavanje Uvjerenja o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu opreme sustava za dojavu požara sukladno zakonskoj regulativi (ili izdavanje Izjava o sukladnosti za svu opremu) | paušal |  |  | 0
20 | Funkcionalno ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene pravne ustanove sukladno zakonskoj regulativi za ispitivanje stabilnih sustava za dojavu požara. Izdavanje Zapisnika o ispitivanju i Uvjerenja za ispravan rad. | paušal |  |  | 0
21 | Primopredaja sustava za dojavu požara, zbirno sa slijedećim: - svi potrebni zapisnici - svi potrebni tehnički listovi - sve upute za rukovanje na hrvatskom jeziku - izjave o sukladnosti za opremu (ili Uvjerenje o podobnosti) - građevinski dnevnik - građevinska knjiga - izjava izvođača o izvedenim radovima - svi protokoli i ispitivanja - ispitivanja od ovlaštenih ustanova - sva potrebna uvjerenja - svu ostala dokumentaciju koja je potrebna kod primopredaje | paušal |  |  | 0
B. SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A. | DEMONTAŽA | 0
B. | OPREMA | 0
C | IZRADA INSTALACIJA | 0
D | RADOVI | 0
UKUPNO |  | 0