## Troškovnik
LABORATORIJ ZA REGENERATIVNU NEUROZNANOST, ŠALATA 11 - VOĆARSKA 97 NADOGRADNJA HVAC SUSTAVA
TROŠKOVNIK
Stavka |  | Opis radova | Jed. | Kol. | Cijena | Ukupno
NADOGRADNJA VANJSKIH I UNUTARNJIH ELEMENATA HVAC SUSTAVA
Stavka |  | Opis radova | Jed. | Kol. | Cijena | Ukupno
1. | 1. | Kanalski elektro grijač za vanjsku ugradnju toplinski izoliran(Sustav: Kanalski grijač klima komora KK1 i KK2) L=2000 m3/h; t.ul=+5°C; t.iz=+22°C; N=11,6kW (3x400V/50Hz) snaga grijanja 11,6 kW, 3x400 V/50Hz
|  | Radi kompatibilnosti s postojećim HVAC sustavom, dozvoljava se samo proizvod Proklima tip V0/15T1R/670x510x350/FEZ/S45/IP54 | kom | 2 |  | 0
1. | 2. | Elementi automatske regulacije za sustav kanalnog elektro grijača klima komore KK1 i KK2. Radi kompatibilnosti s već ugrađenom automatskom regulacijom SIEMENS u postojećem HVAC sustavu, dozvoljavaju se samo komponente regulacije iz SIEMENS / REGIN.
1x modul za proširenje 14 I/O oznaka: POL955.00/STD
1x redne stezaljke sa oprugom modul 955 oznaka: POL095.56/STD
1x Kanalski osjetnik temperature 400 mm, LG-Ni1000, OEM verzija oznaka: QAM9120.040
2x Kanalski osjetnik vlage, mjerno područje 0...100%rH kao proizvod "Pro-klima" tip QFM2100
1x Sigurnosni termostat mjerno područje20...110°C oznaka: TKM2
1x Trijak regulator el. grijača samo za vanjski upravljački signal 0-10 VDC sa drugog regulatora, za DIN-šinu, 200...415 V / 3 faze, 25 A (17 kW / 3x400 V) oznaka: TTC25X
|  |  | komplet | 2 |  | 0
1. | 3. | Demontaža postojećih tlačnih limenih kanala i dijela opreme u dvorištu:
|  | Sistem KK-1 (L= 2000 m3/h): - limeni kanal 400x250 u dužini cca 3,0 m (kg 40) - izolacija limenog kanala s Al. opšavom (m2 4,0) | komplet | 1 |  | 0
1. | 4. | Demontaža postojećih tlačnih limenih kanala i dijela opreme:
|  | Sistem KK-2 (L= 2000 m3/h): - limeni kanal 400x250 u dužini cca 3,0 m (kg 40) - izolacija limenog kanala s Al. opšavom (m2 4,0) | komplet | 1 |  | 0
1. | 5. | Pocinčani limeni kanali u kompletu sa koljenima, račvama, fazonskim te prelaznim komadima, prirubnicama i ovjesom te izmještanje i preinaka postojećih kanala (spoj limenog kanala i elektro grijača). | kg | 150 |  | 0
1. | 6. | Izolacija tlačnih kanala u atmosferiliju i dijelu prostora gotovom izolacijom za hladne pogone koeficijent paronepropusnosti m > 5000, u kompletu sa trakama za rubove i ljepilom - tlačani kanali debljine 19mm kao proizvod "ARMAFLEX" AC ili jednakovrijedan | m2 | 15 |  | 0
NUDIMO TIP:
1. | 7. | Dodatna toplinska izolacija tlačnih limenih kanala i elektro grijača u atmosferiliju mineralnom vunom 25 mm u oblozi Al-lima, sa svim spojnim i montažnim materijalom. | m2 | 12 |  | 0
1. | 8. | Limeni krov (m2 1) zaštite el grijača u atmosferiliju u kompletu sa nosačima, antikorozivnom zaštitom | kom | 2 |  | 0
1. | 9. | Čelični profili za ovjes tlačnih limenih kanala i elektro grijača u kompletu sa vijcima, tiplima te antikorozivnom zaštitom | kg | 50 |  | 0
2. | 1. | Kanalski električni grijač za unutarnji prostor (Sustav: prostorija "Izdvojene životinje") L=250 m3/h; tul=+5°C; tiz=+26°C; snaga grijanja N=1,7kW, 1x230 V/50Hz
|  | Radi kompatibilnosti s postojećim HVAC sustavom, dozvoljava se samo proizvod “PRO-klima” TIP V0/1.2T1R/ fi 221//IP54 | kom | 1 |  | 0
2. | 2. | Elementi automatske regulacije za sustav kanalskog grijača klima komore KK2. Radi kompatibilnosti s već ugrađenom automatskom regulacijom SIEMENS u postojećem HVAC sustavu, dozvoljavaju se samo komponente regulacije iz SIEMENS / REGIN.
|  | 1x Kanalski osjetnik temperature 400 mm, LG-Ni1000, OEM verzija oznaka: QAM9120.040 | kom | 1 |  | 0
2. | 3. | Demontaža postojeće armature toplovodnog grijača uključivo:
|  | - ventili i automatska regulacija - blindiranje cjevovoda tople vode grijača te pražnjenje i ponovno punjenje sistema | komplet | 1 |  | 0
2. | 4. | Demontaža postojećih tlačnih limenih kanala i dijela opreme u prostoru laboratorija:
|  | - limeni kanal 150x200 u dužini cca 1,5 m - izolacija limenog kanala (m2 1,0) - kanalski toplovodni grijač i kanalski filter | komplet | 1 |  | 0
2. | 5. | Pocinčani limeni kanali u kompletu sa koljenima, račvama, fazonskim te prelaznim komadima, prirubnicama i ovjesom (spoj limenog kanala i elektro grijača). | kg | 25 |  | 0
2. | 6. | Izolacija tlačnih kanala u prostoru gotovom izolacijom za hladne pogone koeficijent paronepropusnosti m > 5000, u kompletu sa trakama za rubove i ljepilom - tlačani kanali debljine 19mm kao proizvod "ARMAFLEX" AC ili jednakovrijedan | m2 | 3 |  | 0
NUDIMO TIP:
2. | 7. | Polaganje energetskih i komunikacijskih kabela za povezivanje opreme u polju. U sklopu stavke je i potrebna oprema i materijal (cca 50 m ožičenja). Stavka se izvodi ukoliko nije specificirana u troškovniku elektro radova. | komplet | 3 |  | 0
2. | 8. | Zaštita za podove i opremu u laboratoriju:
|  | - karton | m2 | 20 |  | 0
|  | - najlon | m2 | 30 |  | 0
2. | 9. | Dobava i ugradnja zamjenskih stropnih ploča Armstrong Bioguard Acoustic s rubom Board, dim. 625x625x17mm. Stavka se izvodi u slučaju oštećenja postojećih stropnih ploča prilikom radova. | m2 | 5 |  | 0
2. | 10. | Montaža do pune pogonske gotovosti uključivo balansiranje sistema, tlačne probe, puštanje u pogon opreme od ovlaštenog servisera kao i ožičavanje elemenata automatske regulacije, pribava potvrde o ispitivanju ventilacije od ovlaštene firme, pribava atesta i garancija te obuka korisnika. | komplet | 1 |  | 0
NADOGRADNJA NADZORA I UPRAVLJANJA HVAC SUSTAVOM
Stavka |  | Opis radova | Jed. | Kol. | Cijena | Ukupno
3. | 1. | Diferencijalni presostat tlaka 100...1000Pa - montaža na ventilatore tehnološkog odsisa V01, V02 i V03 (odvojeno od KK1 i KK2)
|  | Tip QBM81-10 ili jednakovrijedan | kom | 3 |  | 0
NUDIMO TIP:
3. | 2. | Modul za komunikaciju s HVAC sustavom putem interneta. Radi kompatibilnosti s već ugrađenim upravljačkim sučeljem u postojećem HVAC sustavu, dozvoljava se samo komponenta Advanced WEB 2, proizvoda "Siemens Climatix” tip POL909.50/STD | kom | 2 |  | 0
3. | 3. | Internet switch (min 4+1, 100 Mbit/s) | kom | 1 |  | 0
3. | 4. | Preinaka elektroupravljačkog ormara za spoj , napajanje i upravljanje električnim grijačima, senzorima vlage i presostatima Sadrži sljedeće elemente (za regulaciju SIEMENS):
1x zamjena glavne sklopke MC1/ 3p/32 A
1x zaštitni osigurač c25/3
1x zaštitni osigurač c16/1
1x instalacijski sklopnik
1x sklopnik 3p /11 kw
sitni spojni i potrošni pribor, uključivo ugradnju montažu i spajanje na objektu.
------------------------------
|  | st. 4. ukupno | komplet | 3 |  | 0
3. | 5. | Polaganje energetskih i komunikacijskih kabela za povezivanje opreme u polju. U sklopu stavke je i potrebna oprema i materijal (cca 15 m ožičenja). Stavka se izvodi ukoliko nije specificirana u troškovniku elektro radova. | komplet | 3 |  | 0
3. | 6. | Ugradnja, spajanje, konfiguriranje upravljačkog softvera u dogovoru s korisnikom, puštanje u pogon do pune funkcionalnosti | komplet | 1 |  | 0
ZAJEDNIČKE STAVKE
Stavka |  | Opis radova | Jed. | Kol. | Cijena | Ukupno
4. | 1. | Režijski rad po potrebi (obuhvaća sve izvedene nadogradnje) za građevinsku pripomoć instalaterima prilikom demontaže i montaže ventilacijskih kanala, elektro grijača i ostale opreme, ukuljučivo demontažu i montažu spuštenog stropa, izradu proboja za energetske i komunikacijske kabele te zatvaranje i brtvljenje istih gipsom nakon polaganja kabela, što će se obračunati po stvarnom trošku rada i materijala ovjereno po nadzornoj službi. Predviđa se:
|  | KV | sati | 16 |  | 0
|  | VKV | sati | 16 |  | 0
4. | 2. | Sitni potrošni materijal za montažu opreme i materijala. | komplet | 1 |  | 0
4. | 3. | Transport materijala i opreme na gradilište uključivo čišćenje istog. | komplet | 1 |  | 0
4. | 4. | Puštanje u rad na objektu (za cjelokupni sustav, obuhvaća sve izvedene nadogradnje):
- Kontrola kabelske instalacije: unparijed položeni, označeni i spojeni kablovi na oba kraja. Kablovi moraju biti zaštićeni kabelskim kanalicama ili plastičnim cijevima, uvućeni u ormar i spojeni sukladno shemi proizvođača.
- Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s instalacijom elektromotornog pogona.
- Izrada konačnih aplikacijskih shema, te davanje tehničke dokumentacije.
- Programiranje DDC regulatora, ispitivanje signala za osiguravanje funkcionalno ispravnog rada svih sustava po specifikaciji strojarskog i električnog projekta.
- Obuka kadrova korisnika za upotrebu, osnovni servis i intervencije.
|  |  | komplet | 1 |  | 0
|  | CIJENA PONUDE (HRK): |  |  |  | 0
Stopa PDV-a (%):
|  |  |  | PDV (HRK): |  | 0
|  | UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om (HRK): |  |  |  | 0
Za ponuditelja:
M.P. ______________